## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.07.2023 по 22.08.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-07-23 | 24 | * | [8 empty] | 53.2 | 35.68 | 17.52 | 54.4 | 36.04 | 18.36 |  | 70 | 45.69 |  |  | 2.1
2023-07-24 | 24 | [9 empty] | 55.51 | 36.79 | 18.72 | 56.7 | 37.16 | 19.54 |  | 68.39 | 45.71 |  |  | 2.12
2023-07-25 | 24 | [9 empty] | 56.9 | 39.93 | 16.97 | 58.1 | 40.33 | 17.77 |  | 67.52 | 45.97 |  |  | 2.01
2023-07-26 | 24 | * | [8 empty] | 47.88 | 31.64 | 16.24 | 48.9 | 31.97 | 16.93 |  | 68.01 | 46.25 |  |  | 1.79
2023-07-27 | 24 | * | [8 empty] | 58.55 | 37.63 | 20.92 | 59.7 | 38.01 | 21.69 |  | 65.04 | 45.75 |  |  | 2.09
2023-07-28 | 24 | [9 empty] | 56.52 | 38.08 | 18.44 | 57.7 | 38.45 | 19.25 |  | 67.07 | 45.34 |  |  | 2.07
2023-07-29 | 24 | * | [8 empty] | 60.9 | 43.17 | 17.73 | 62.1 | 43.6 | 18.5 |  | 65.34 | 45.67 |  |  | 2.01
2023-07-30 | 24 | * | [8 empty] | 59.28 | 40.05 | 19.23 | 60.5 | 40.45 | 20.05 |  | 66.8 | 45.88 |  |  | 2.12
2023-07-31 | 24 | [9 empty] | 59.12 | 41.21 | 17.91 | 60.3 | 41.62 | 18.68 |  | 65.72 | 45.74 |  |  | 2
2023-08-01 | 24 | [9 empty] | 65.64 | 47.33 | 18.31 | 66.8 | 47.8 | 19 |  | 61.5 | 45.44 |  |  | 1.89
2023-08-02 | 24 | [9 empty] | 66.96 | 48.09 | 18.87 | 68.1 | 48.55 | 19.55 |  | 60.26 | 44.96 |  |  | 1.87
2023-08-03 | 24 | * | [8 empty] | 57.23 | 39.68 | 17.55 | 58.4 | 40.07 | 18.33 |  | 66.57 | 45.59 |  |  | 2
2023-08-04 | 24 | * | [8 empty] | 54.83 | 38.75 | 16.08 | 56 | 39.14 | 16.86 |  | 68.23 | 45.9 |  |  | 1.96
2023-08-05 | 24 | [9 empty] | 52.55 | 36.58 | 15.97 | 53.7 | 36.94 | 16.76 |  | 69.13 | 45.66 |  |  | 1.96
2023-08-06 | 24 | * | [8 empty] | 55.64 | 39.49 | 16.15 | 56.8 | 39.89 | 16.91 |  | 67.11 | 45.88 |  |  | 1.92
2023-08-07 | 24 | [9 empty] | 56.65 | 39.82 | 16.83 | 57.8 | 40.22 | 17.58 |  | 66.23 | 46.11 |  |  | 1.92
2023-08-08 | 24 | * | [8 empty] | 55.17 | 40.32 | 14.85 | 56.3 | 40.73 | 15.57 |  | 66.58 | 46.18 |  |  | 1.81
2023-08-09
2023-08-10
2023-08-11
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14
2023-08-15
2023-08-16
2023-08-17
2023-08-18
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22
Среднее | 24 | [9 empty] | 57.21 | 39.66 | 17.55 | 58.37 | 40.06 | 18.31 |  | 66.44 | 45.75 |  |  | 1.98
Итого | 408 | [9 empty] | 972.53 | 674.24 | 298.29 | 992.3 | 680.97 | 311.33 | [5 empty] | 33.64
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 336 | час | 27.72 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 336 | час | 256.34 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 18.64 | °C | 10.14 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 51.22 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 567.67 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/