## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.07.2023 по 22.08.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-07-23 | 24 | * | [8 empty] | 4.77 | 3.29 | 1.48 | 4.87 | 3.32 | 1.55 |  | 66.95 | 47.12 |  |  | 0.16
2023-07-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.05 | 3.58 | 1.47 | 5.15 | 3.62 | 1.53 |  | 65.55 | 47.35 |  |  | 0.16
2023-07-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.24 | 3.58 | 1.66 | 5.34 | 3.62 | 1.72 |  | 64.67 | 47.25 |  |  | 0.17
2023-07-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.05 | 3.28 | 1.77 | 5.15 | 3.31 | 1.84 |  | 64.9 | 46.51 |  |  | 0.18
2023-07-27 | 24 | * | [8 empty] | 6.16 | 4.11 | 2.05 | 6.27 | 4.15 | 2.12 |  | 61.83 | 46.93 |  |  | 0.19
2023-07-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.48 | 3.64 | 1.84 | 5.59 | 3.68 | 1.91 |  | 64.3 | 47.91 |  |  | 0.18
2023-07-29 | 24 | * | [8 empty] | 6.11 | 4.08 | 2.03 | 6.23 | 4.12 | 2.11 |  | 62.49 | 47.95 |  |  | 0.19
2023-07-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.53 | 3.73 | 1.8 | 5.64 | 3.77 | 1.87 |  | 63.99 | 47.46 |  |  | 0.18
2023-07-31 | 24 | * | [8 empty] | 5.86 | 3.82 | 2.04 | 5.97 | 3.86 | 2.11 |  | 63.15 | 47.51 |  |  | 0.19
2023-08-01 | 24 | * | [8 empty] | 7.07 | 4.66 | 2.41 | 7.18 | 4.71 | 2.47 |  | 59.3 | 47.35 |  |  | 0.2
2023-08-02 | 24 | [9 empty] | 7.55 | 5.19 | 2.36 | 7.67 | 5.25 | 2.42 |  | 58.17 | 47.31 |  |  | 0.19
2023-08-03 | 24 | * | [8 empty] | 5.69 | 3.82 | 1.87 | 5.8 | 3.86 | 1.94 |  | 63.29 | 47.25 |  |  | 0.18
2023-08-04 | 24 | * | [8 empty] | 5.14 | 3.43 | 1.71 | 5.24 | 3.47 | 1.77 |  | 65.27 | 47.37 |  |  | 0.17
2023-08-05 | 24 | * | [8 empty] | 4.91 | 3.25 | 1.66 | 5.01 | 3.28 | 1.73 |  | 66.16 | 47.33 |  |  | 0.17
2023-08-06 | 24 | * | [8 empty] | 5.4 | 3.54 | 1.86 | 5.51 | 3.58 | 1.93 |  | 64.37 | 47.53 |  |  | 0.18
2023-08-07 | 24 | * | [8 empty] | 5.45 | 3.67 | 1.78 | 5.55 | 3.71 | 1.84 |  | 63.56 | 47.51 |  |  | 0.17
2023-08-08 | 24 | * | [8 empty] | 5.39 | 3.58 | 1.81 | 5.5 | 3.62 | 1.88 |  | 63.84 | 47.48 |  |  | 0.17
2023-08-09 | 24 | * | [8 empty] | 5.22 | 3.49 | 1.73 | 5.32 | 3.52 | 1.8 |  | 64.19 | 47.57 |  |  | 0.17
2023-08-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.26 | 3.42 | 1.84 | 5.36 | 3.46 | 1.9 |  | 64.67 | 47.57 |  |  | 0.18
2023-08-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.36 | 3.4 | 1.96 | 5.46 | 3.44 | 2.02 |  | 65.05 | 47.42 |  |  | 0.19
2023-08-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.2 | 3.35 | 1.85 | 5.31 | 3.39 | 1.92 |  | 64.83 | 47.45 |  |  | 0.18
2023-08-13 | 24 | * | [8 empty] | 5.23 | 3.33 | 1.9 | 5.33 | 3.36 | 1.97 |  | 64.34 | 47.3 |  |  | 0.18
2023-08-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.33 | 3.45 | 1.88 | 5.43 | 3.49 | 1.94 |  | 63.81 | 47.33 |  |  | 0.18
2023-08-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.87 | 3.87 | 2 | 5.97 | 3.91 | 2.06 |  | 62.3 | 47.49 |  |  | 0.18
2023-08-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.26 | 3.57 | 1.69 | 5.36 | 3.6 | 1.76 |  | 64.44 | 47.6 |  |  | 0.17
2023-08-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.07 | 3.44 | 1.63 | 5.17 | 3.48 | 1.69 |  | 64.82 | 47.36 |  |  | 0.17
2023-08-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.22 | 3.38 | 1.84 | 5.33 | 3.41 | 1.92 |  | 65.26 | 47.5 |  |  | 0.18
2023-08-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.34 | 3.54 | 1.8 | 5.44 | 3.58 | 1.86 |  | 64.66 | 47.58 |  |  | 0.18
2023-08-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.37 | 3.6 | 1.77 | 5.48 | 3.63 | 1.85 |  | 64.49 | 47.64 |  |  | 0.18
2023-08-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.42 | 3.63 | 1.79 | 5.53 | 3.67 | 1.86 |  | 64.49 | 47.67 |  |  | 0.18
2023-08-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.12 | 3.43 | 1.69 | 5.22 | 3.47 | 1.75 |  | 65.13 | 47.32 |  |  | 0.17
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.49 | 3.65 | 1.84 | 5.59 | 3.69 | 1.9 |  | 64.01 | 47.42 |  |  | 0.18
Итого | 744 | [9 empty] | 170.12 | 113.15 | 56.97 | 173.38 | 114.34 | 59.04 | [5 empty] | 5.52
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 18.64 | °C | 1.06 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 4.46 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 59.04 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/