## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.06.2023 по 22.07.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-06-23 | 24 | [9 empty] | 57.31 | 38.06 | 19.25 | 58.5 | 38.44 | 20.06 |  | 67 | 45.94 |  |  | 2.09
2023-06-24 | 24 | [9 empty] | 56.91 | 38.31 | 18.6 | 58.1 | 38.69 | 19.41 |  | 67.32 | 45.9 |  |  | 2.07
2023-06-25 | 24 | [9 empty] | 57.41 | 38.39 | 19.02 | 58.6 | 38.77 | 19.83 |  | 66.93 | 45.84 |  |  | 2.09
2023-06-26 | 24 | * | [8 empty] | 58.49 | 38.96 | 19.53 | 59.7 | 39.36 | 20.34 |  | 66.97 | 46.11 |  |  | 2.12
2023-06-27 | 24 | [9 empty] | 59.41 | 39.85 | 19.56 | 60.6 | 40.25 | 20.35 |  | 65.61 | 45.89 |  |  | 2.07
2023-06-28 | 24 | * | [8 empty] | 56.23 | 37.88 | 18.35 | 57.4 | 38.26 | 19.14 |  | 67.06 | 45.78 |  |  | 2.04
2023-06-29 | 24 | * | [8 empty] | 56.55 | 38.9 | 17.65 | 57.7 | 39.29 | 18.41 |  | 66.49 | 45.86 |  |  | 1.98
2023-06-30 | 24 | * | [8 empty] | 56.24 | 37.17 | 19.07 | 57.4 | 37.54 | 19.86 |  | 66.83 | 45.9 |  |  | 2.05
2023-07-01 | 24 | * | [8 empty] | 53.28 | 35.74 | 17.54 | 54.4 | 36.09 | 18.31 |  | 67.63 | 45.45 |  |  | 1.98
2023-07-02 | 24 | [9 empty] | 55.62 | 36.61 | 19.01 | 56.8 | 36.97 | 19.83 |  | 68.03 | 45.55 |  |  | 2.12
2023-07-03 | 24 | [9 empty] | 56.64 | 35.8 | 20.84 | 57.8 | 36.15 | 21.65 |  | 66.41 | 45.04 |  |  | 2.15
2023-07-04 | 24 | [9 empty] | 64.93 | 44.85 | 20.08 | 66.1 | 45.28 | 20.82 |  | 61.96 | 45.02 |  |  | 2.01
2023-07-05 | 24 | [9 empty] | 32.6 | 25.9 | 6.7 | 32.9 | 26.08 | 6.82 |  | 43.82 | 37.82 |  |  | 0.45
2023-07-06 | 24 | * | [8 empty] | 14.19 | 6.46 | 7.73 | 14.4 | 6.52 | 7.88 |  | 55 | 42.08 |  |  | 0.51
2023-07-07 | 24 | * | [8 empty] | 59.89 | 40.77 | 19.12 | 61.2 | 41.22 | 19.98 |  | 68.88 | 47.85 |  |  | 2.18
2023-07-08 | 24 | [9 empty] | 59.5 | 41.19 | 18.31 | 60.8 | 41.62 | 19.18 |  | 69.08 | 46.95 |  |  | 2.18
2023-07-09 | 24 | * | [8 empty] | 59.82 | 42.79 | 17.03 | 61.1 | 43.24 | 17.86 |  | 68.09 | 46.72 |  |  | 2.08
2023-07-10 | 24 | [9 empty] | 56.95 | 38.37 | 18.58 | 58.2 | 38.75 | 19.45 |  | 68.96 | 45.8 |  |  | 2.17
2023-07-11 | 24 | [9 empty] | 56.16 | 37.72 | 18.44 | 57.4 | 38.1 | 19.3 |  | 69.23 | 45.66 |  |  | 2.17
2023-07-12 | 24 | [9 empty] | 57.73 | 37.69 | 20.04 | 59 | 38.07 | 20.93 |  | 69.26 | 46.05 |  |  | 2.26
2023-07-13 | 24 | * | [8 empty] | 57.05 | 37.68 | 19.37 | 58.3 | 38.06 | 20.24 |  | 68.93 | 46.05 |  |  | 2.2
2023-07-14 | 24 | * | [8 empty] | 57.46 | 38.91 | 18.55 | 58.7 | 39.31 | 19.39 |  | 68.46 | 46.16 |  |  | 2.14
2023-07-15 | 24 | * | [8 empty] | 55.8 | 39.24 | 16.56 | 57 | 39.63 | 17.37 |  | 68.27 | 45.94 |  |  | 2.01
2023-07-16 | 24 | * | [8 empty] | 57.47 | 37.16 | 20.31 | 58.7 | 37.54 | 21.16 |  | 68.23 | 46.15 |  |  | 2.21
2023-07-17 | 24 | [9 empty] | 54.8 | 35.66 | 19.14 | 56 | 36.02 | 19.98 |  | 68.94 | 45.81 |  |  | 2.15
2023-07-18 | 24 | * | [8 empty] | 54.03 | 36.92 | 17.11 | 55.2 | 37.29 | 17.91 |  | 68.78 | 45.79 |  |  | 2.03
2023-07-19 | 24 | * | [8 empty] | 54.62 | 37.86 | 16.76 | 55.8 | 38.24 | 17.56 |  | 68.38 | 45.77 |  |  | 2
2023-07-20 | 24 | * | [8 empty] | 54.32 | 35.3 | 19.02 | 55.5 | 35.65 | 19.85 |  | 68.89 | 45.66 |  |  | 2.13
2023-07-21 | 24 | * | [8 empty] | 54.5 | 37.45 | 17.05 | 55.7 | 37.82 | 17.88 |  | 69.14 | 45.81 |  |  | 2.06
2023-07-22 | 24 | * | [8 empty] | 52.73 | 35.94 | 16.79 | 53.9 | 36.3 | 17.6 |  | 69.59 | 45.64 |  |  | 2.03
Среднее | 24 | [9 empty] | 54.62 | 36.78 | 17.84 | 55.76 | 37.15 | 18.61 |  | 66.61 | 45.53 |  |  | 1.99
Итого | 720 | [9 empty] | 1638.64 | 1103.53 | 535.11 | 1672.9 | 1114.55 | 558.35 | [5 empty] | 59.73
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 17.85 | °C | 9.55 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 50.18 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 558.35 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/