## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.05.2023 по 22.06.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-05-23 | 24 | * | [8 empty] | 63.4 | 40.42 | 22.98 | 64.7 | 40.84 | 23.86 |  | 66.73 | 46.49 |  |  | 2.35
2023-05-24 | 24 | * | [8 empty] | 62.11 | 38.32 | 23.79 | 63.4 | 38.71 | 24.69 |  | 67.14 | 46.41 |  |  | 2.39
2023-05-25 | 24 | [9 empty] | 62.32 | 38.89 | 23.43 | 63.6 | 39.29 | 24.31 |  | 66.71 | 46.33 |  |  | 2.36
2023-05-26 | 24 | [9 empty] | 62.91 | 39.4 | 23.51 | 64.2 | 39.8 | 24.4 |  | 66.72 | 46.4 |  |  | 2.37
2023-05-27 | 24 | [9 empty] | 63.89 | 42.02 | 21.87 | 65.2 | 42.45 | 22.75 |  | 66.59 | 46.38 |  |  | 2.31
2023-05-28 | 24 | [9 empty] | 65.26 | 41.15 | 24.11 | 66.6 | 41.58 | 25.02 |  | 66.69 | 46.55 |  |  | 2.44
2023-05-29 | 24 | [9 empty] | 65.47 | 41.2 | 24.27 | 66.8 | 41.63 | 25.17 |  | 66.24 | 46.55 |  |  | 2.42
2023-05-30 | 24 | [9 empty] | 65.37 | 41.55 | 23.82 | 66.7 | 41.97 | 24.73 |  | 66.24 | 46.31 |  |  | 2.41
2023-05-31 | 24 | [9 empty] | 64.4 | 42.57 | 21.83 | 65.7 | 43 | 22.7 |  | 66.13 | 46.2 |  |  | 2.29
2023-06-01 | 24 | [9 empty] | 64.59 | 42.03 | 22.56 | 65.9 | 42.46 | 23.44 |  | 66.39 | 46.32 |  |  | 2.34
2023-06-02 | 24 | * | [8 empty] | 64.26 | 41.55 | 22.71 | 65.6 | 41.98 | 23.62 |  | 67.29 | 46.36 |  |  | 2.4
2023-06-03 | 24 | [9 empty] | 63.66 | 39.91 | 23.75 | 65 | 40.32 | 24.68 |  | 67.63 | 46.31 |  |  | 2.46
2023-06-04 | 24 | * | [8 empty] | 62.87 | 39.77 | 23.1 | 64.2 | 40.17 | 24.03 |  | 67.8 | 46.05 |  |  | 2.43
2023-06-05 | 24 | [9 empty] | 63.26 | 40.24 | 23.02 | 64.6 | 40.65 | 23.95 |  | 67.87 | 46.28 |  |  | 2.43
2023-06-06 | 24 | [9 empty] | 61.18 | 38.82 | 22.36 | 62.5 | 39.21 | 23.29 |  | 68.37 | 46.14 |  |  | 2.39
2023-06-07 | 24 | [9 empty] | 59.42 | 38.58 | 20.84 | 60.7 | 38.97 | 21.73 |  | 68.54 | 45.85 |  |  | 2.31
2023-06-08 | 24 | [9 empty] | 62.27 | 39.97 | 22.3 | 63.6 | 40.38 | 23.22 |  | 68.08 | 46.17 |  |  | 2.4
2023-06-09 | 24 | [9 empty] | 62.27 | 39.64 | 22.63 | 63.6 | 40.05 | 23.55 |  | 68.01 | 46.3 |  |  | 2.4
2023-06-10 | 24 | [9 empty] | 60.9 | 39.3 | 21.6 | 62.2 | 39.7 | 22.5 |  | 68.2 | 45.99 |  |  | 2.35
2023-06-11 | 24 | [9 empty] | 59.82 | 40.79 | 19.03 | 61.1 | 41.2 | 19.9 |  | 68.07 | 46.06 |  |  | 2.2
2023-06-12 | 24 | * | [8 empty] | 59.91 | 38.65 | 21.26 | 61.2 | 39.04 | 22.16 |  | 68.43 | 46 |  |  | 2.32
2023-06-13 | 24 | [9 empty] | 57.95 | 36.13 | 21.82 | 59.2 | 36.49 | 22.71 |  | 68.54 | 45.66 |  |  | 2.32
2023-06-14 | 24 | * | [8 empty] | 57.26 | 36.91 | 20.35 | 58.5 | 37.27 | 21.23 |  | 68.64 | 45.79 |  |  | 2.24
2023-06-15 | 24 | * | [8 empty] | 58.65 | 38.5 | 20.15 | 59.9 | 38.89 | 21.01 |  | 68.11 | 46.07 |  |  | 2.22
2023-06-16 | 24 | * | [8 empty] | 60.42 | 39.3 | 21.12 | 61.7 | 39.7 | 22 |  | 67.92 | 46.19 |  |  | 2.29
2023-06-17 | 24 | [9 empty] | 58.27 | 38.64 | 19.63 | 59.5 | 39.03 | 20.47 |  | 67.64 | 45.79 |  |  | 2.17
2023-06-18 | 24 | [9 empty] | 59.04 | 37.34 | 21.7 | 60.3 | 37.72 | 22.58 |  | 68.07 | 45.89 |  |  | 2.31
2023-06-19 | 24 | * | [8 empty] | 57.96 | 37.82 | 20.14 | 59.2 | 38.2 | 21 |  | 68.25 | 45.92 |  |  | 2.22
2023-06-20 | 24 | * | [8 empty] | 53.99 | 33.25 | 20.74 | 55.2 | 33.58 | 21.62 |  | 69.88 | 45.32 |  |  | 2.27
2023-06-21 | 24 | [9 empty] | 56.19 | 34.98 | 21.21 | 57.4 | 35.33 | 22.07 |  | 68.44 | 45.5 |  |  | 2.26
2023-06-22 | 24 | * | [8 empty] | 57.2 | 36.57 | 20.63 | 58.4 | 36.94 | 21.46 |  | 67.34 | 45.77 |  |  | 2.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 61.18 | 39.17 | 22.01 | 62.46 | 39.57 | 22.9 |  | 67.64 | 46.11 |  |  | 2.33
Итого | 744 | [9 empty] | 1896.47 | 1214.21 | 682.26 | 1936.4 | 1226.55 | 709.85 | [5 empty] | 72.25
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 13.07 | °C | 8.92 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 63.33 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 709.85 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/