## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.04.2023 по 11.05.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-04-23 | 24 | * | [8 empty] | 62.39 | 36.95 | 25.44 | 63.7 | 37.33 | 26.37 |  | 67.45 | 46.53 |  |  | 2.49
2023-04-24 | 24 | * | [8 empty] | 59.93 | 34.86 | 25.07 | 61.2 | 35.22 | 25.98 |  | 67.89 | 46.67 |  |  | 2.44
2023-04-25 | 24 | * | [8 empty] | 53.6 | 30.47 | 23.13 | 54.8 | 30.77 | 24.03 |  | 69.92 | 45.79 |  |  | 2.35
2023-04-26 | 24 | * | [8 empty] | 56.4 | 32.24 | 24.16 | 57.6 | 32.57 | 25.03 |  | 68.06 | 46.09 |  |  | 2.35
2023-04-27 | 24 | [9 empty] | 63.01 | 38.32 | 24.69 | 64.2 | 38.71 | 25.49 |  | 63.83 | 46.04 |  |  | 2.26
2023-04-28 | 24 | [9 empty] | 69.23 | 43.48 | 25.75 | 70.5 | 43.92 | 26.58 |  | 62.84 | 46.16 |  |  | 2.35
2023-04-29 | 24 | [9 empty] | 67.31 | 43.57 | 23.74 | 68.6 | 44.02 | 24.58 |  | 64.21 | 46.49 |  |  | 2.3
2023-04-30 | 24 | * | [8 empty] | 60.74 | 37.64 | 23.1 | 62 | 38.02 | 23.98 |  | 67.01 | 46.17 |  |  | 2.33
2023-05-01 | 24 | * | [8 empty] | 65.66 | 38.51 | 27.15 | 67 | 38.91 | 28.09 |  | 66.55 | 46.54 |  |  | 2.58
2023-05-02 | 24 | * | [8 empty] | 63.85 | 35.66 | 28.19 | 65.2 | 36.03 | 29.17 |  | 67.79 | 46.67 |  |  | 2.67
2023-05-03 | 24 | * | [8 empty] | 67.38 | 41.37 | 26.01 | 68.7 | 41.79 | 26.91 |  | 65.1 | 46.37 |  |  | 2.47
2023-05-04 | 24 | [9 empty] | 67.02 | 41.65 | 25.37 | 68.3 | 42.07 | 26.23 |  | 64.27 | 45.91 |  |  | 2.4
2023-05-05 | 24 | [9 empty] | 68.2 | 42.02 | 26.18 | 69.5 | 42.44 | 27.06 |  | 64 | 45.96 |  |  | 2.44
2023-05-06 | 24 | [9 empty] | 64.95 | 40.98 | 23.97 | 66.3 | 41.41 | 24.89 |  | 67.23 | 46.8 |  |  | 2.45
2023-05-07 | 24 | [9 empty] | 58.13 | 36.72 | 21.41 | 59.4 | 37.09 | 22.31 |  | 68.92 | 46.09 |  |  | 2.32
2023-05-08 | 24 | [9 empty] | 59.8 | 35.78 | 24.02 | 61.1 | 36.15 | 24.95 |  | 68.78 | 46.61 |  |  | 2.45
2023-05-09 | 24 | [9 empty] | 61.01 | 36.53 | 24.48 | 62.3 | 36.9 | 25.4 |  | 67.87 | 46.32 |  |  | 2.45
2023-05-10 | 24 | * | [8 empty] | 63.07 | 35.47 | 27.6 | 64.4 | 35.83 | 28.57 |  | 67.68 | 46.38 |  |  | 2.63
2023-05-11 | 24 | [9 empty] | 62.33 | 38.52 | 23.81 | 63.6 | 38.91 | 24.69 |  | 66.3 | 46.19 |  |  | 2.36
Среднее | 24 | [9 empty] | 62.84 | 37.93 | 24.91 | 64.13 | 38.32 | 25.81 |  | 66.62 | 46.3 |  |  | 2.43
Итого | 456 | [9 empty] | 1194.01 | 720.74 | 473.27 | 1218.4 | 728.09 | 490.31 | [5 empty] | 46.09
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 5.97 | °C | 2.83 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 43.26 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 490.31 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 12.05.2023 по 22.05.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-05-12 | 24 | [9 empty] | 68.19 | 44.1 | 24.09 | 69.5 | 44.55 | 24.95 |  | 64.27 | 46.3 |  |  | 2.34
2023-05-13 | 24 | [9 empty] | 66.79 | 42.84 | 23.95 | 68.1 | 43.28 | 24.82 |  | 65.06 | 46.54 |  |  | 2.35
2023-05-14 | 24 | [9 empty] | 66.57 | 41.57 | 25 | 67.9 | 42 | 25.9 |  | 65.84 | 46.6 |  |  | 2.45
2023-05-15 | 24 | * | [8 empty] | 65.45 | 40.36 | 25.09 | 66.7 | 40.77 | 25.93 |  | 64.28 | 46 |  |  | 2.35
2023-05-16 | 24 | * | [8 empty] | 62.82 | 39.51 | 23.31 | 64.1 | 39.91 | 24.19 |  | 66.37 | 46.34 |  |  | 2.34
2023-05-17 | 24 | * | [8 empty] | 62.53 | 39.7 | 22.83 | 63.8 | 40.11 | 23.69 |  | 66.26 | 46.5 |  |  | 2.3
2023-05-18 | 24 | [9 empty] | 59.86 | 36.19 | 23.67 | 61.1 | 36.56 | 24.54 |  | 66.87 | 46.54 |  |  | 2.32
2023-05-19 | 24 | [9 empty] | 64.03 | 41.08 | 22.95 | 65.3 | 41.49 | 23.81 |  | 65.33 | 46.03 |  |  | 2.29
2023-05-20 | 24 | [9 empty] | 67.38 | 45.51 | 21.87 | 68.7 | 45.97 | 22.73 |  | 65.01 | 46.23 |  |  | 2.28
2023-05-21 | 24 | [9 empty] | 67.17 | 42.68 | 24.49 | 68.5 | 43.12 | 25.38 |  | 65.33 | 46.63 |  |  | 2.4
2023-05-22 | 24 | * | [8 empty] | 64.79 | 43.38 | 21.41 | 66.1 | 43.83 | 22.27 |  | 66.06 | 46.57 |  |  | 2.26
Среднее | 24 | [9 empty] | 65.05 | 41.54 | 23.51 | 66.35 | 41.96 | 24.38 |  | 65.52 | 46.39 |  |  | 2.33
Итого | 264 | [9 empty] | 715.58 | 456.92 | 258.66 | 729.8 | 461.59 | 268.21 | [5 empty] | 25.68
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 5.97 | °C | 1.54 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 24.14 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 268.21 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/