## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.04.2023 по 11.05.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-04-23 | 24 |  | 320.94 | 316.43 | 4.51 | 58.17 | 41.52 | 16.65 | [13 empty] | 5.55
2023-04-24 | 24 |  | 323.86 | 319.28 | 4.58 | 59.59 | 42.48 | 17.11 | [13 empty] | 5.76
2023-04-25 | 24 |  | 326.21 | 321.95 | 4.26 | 67.7 | 46.94 | 20.76 | [13 empty] | 6.99
2023-04-26 | 24 |  | 311.84 | 307.55 | 4.29 | 60.94 | 44.18 | 16.76 | [13 empty] | 5.45
2023-04-27 | 24 |  | 244.09 | 241.1 | 2.99 | 56.96 | 41.08 | 15.88 | [13 empty] | 4.03
2023-04-28 | 24 |  | 201.14 | 198.78 | 2.36 | 57.37 | 40.83 | 16.54 | [13 empty] | 3.43
2023-04-29 | 24 |  | 201.6 | 199.41 | 2.19 | 56.93 | 40.35 | 16.58 | [13 empty] | 3.44
2023-04-30 | 24 |  | 201.4 | 199.44 | 1.96 | 56.79 | 40.02 | 16.77 | [13 empty] | 3.46
2023-05-01 | 24 |  | 201.36 | 199.13 | 2.23 | 57.25 | 40.07 | 17.18 | [13 empty] | 3.56
2023-05-02 | 24 |  | 254.49 | 251.39 | 3.1 | 57.43 | 40.35 | 17.08 | [13 empty] | 4.47
2023-05-03 | 24 |  | 330.8 | 326.05 | 4.75 | 57.35 | 40.74 | 16.61 | [13 empty] | 5.71
2023-05-04 | 24 |  | 329.5 | 324.57 | 4.93 | 57.15 | 40.68 | 16.47 | [13 empty] | 5.64
2023-05-05 | 24 |  | 330.73 | 325.73 | 5 | 56.55 | 40.09 | 16.46 | [13 empty] | 5.66
2023-05-06 | 24 |  | 330.46 | 325.57 | 4.89 | 56.28 | 39.81 | 16.47 | [13 empty] | 5.65
2023-05-07 | 24 |  | 330 | 324.96 | 5.04 | 57.85 | 40.7 | 17.15 | [13 empty] | 5.88
2023-05-08 | 24 |  | 329.9 | 325.23 | 4.67 | 57.81 | 40.92 | 16.89 | [13 empty] | 5.78
2023-05-09 | 24 |  | 329.7 | 325 | 4.7 | 57.79 | 41.18 | 16.61 | [13 empty] | 5.68
2023-05-10 | 24 |  | 270.55 | 266.58 | 3.97 | 57.59 | 41.16 | 16.43 | [13 empty] | 4.61
2023-05-11 | 24 |  | 69.34 | 68.45 | 0.89 | 57.14 | 40.37 | 16.77 | [13 empty] | 1.2
Среднее | 24 |  | 275.68 | 271.93 | 3.75 | 58.14 | 41.24 | 16.9 | [13 empty] | 4.84
Итого | 456 |  | 5237.91 | 5166.6 | 71.31 | [16 empty] | 91.95
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 5.97 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 91.95 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/