## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-22 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.04.2023 по 11.05.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-04-23 | 24 | * | 39.07 | 39.81 | -0.74 | 57.66 | 44.33 | 13.33 | [13 empty] | 0.49
2023-04-24 | 24 | * | 24.34 | 24.86 | -0.52 | 57.38 | 42.92 | 14.46 | [13 empty] | 0.33
2023-04-25 | 3 | * | 0.63 | 0.66 | -0.03 | 62.17 | 28.54 | 33.63 | [13 empty] | 0.03
2023-04-26 | 24 | * | 5.23 | 5.42 | -0.19 | 59.15 | 28.79 | 30.36 | [13 empty] | 0.15
2023-04-27 | 24 | * | 5.32 | 5.47 | -0.15 | 55.19 | 27.54 | 27.65 | [13 empty] | 0.14
2023-04-28 | 24 | * | 5.23 | 5.39 | -0.16 | 55.39 | 26.51 | 28.88 | [13 empty] | 0.15
2023-04-29 | 24 | * | 5.3 | 5.46 | -0.16 | 55.1 | 26.24 | 28.86 | [13 empty] | 0.15
2023-04-30 | 24 | * | 5.3 | 5.47 | -0.17 | 54.95 | 26.36 | 28.59 | [13 empty] | 0.15
2023-05-01 | 24 | * | 5.3 | 5.46 | -0.16 | 55.37 | 26.36 | 29.01 | [13 empty] | 0.15
2023-05-02 | 24 | * | 5.28 | 5.45 | -0.17 | 55.57 | 26.49 | 29.08 | [13 empty] | 0.15
2023-05-03 | 24 | * | 5.24 | 5.41 | -0.17 | 55.3 | 26.39 | 28.91 | [13 empty] | 0.15
2023-05-04 | 24 | * | 5.23 | 5.39 | -0.16 | 54.94 | 26.15 | 28.79 | [13 empty] | 0.15
2023-05-05 | 24 | * | 5.26 | 5.42 | -0.16 | 54.27 | 25.65 | 28.62 | [13 empty] | 0.15
2023-05-06 | 24 | * | 5.26 | 5.42 | -0.16 | 53.93 | 25.43 | 28.5 | [13 empty] | 0.15
2023-05-07 | 24 | * | 5.24 | 5.4 | -0.16 | 55.52 | 25.67 | 29.85 | [13 empty] | 0.15
2023-05-08 | 24 | * | 5.24 | 5.4 | -0.16 | 55.47 | 25.73 | 29.74 | [13 empty] | 0.15
2023-05-09 | 24 | * | 5.24 | 5.39 | -0.15 | 55.44 | 26.14 | 29.3 | [13 empty] | 0.15
2023-05-10 | 24 | * | 5.29 | 5.46 | -0.17 | 55.45 | 26.53 | 28.92 | [13 empty] | 0.15
2023-05-11 | 24 | * | 2.14 | 2.2 | -0.06 | 55.21 | 26.45 | 28.76 | [13 empty] | 0.06
Среднее | 22.89 |  | 8.01 | 8.22 | -0.21 | 55.97 | 28.33 | 27.64 | [13 empty] | 0.17
Итого | 435 |  | 145.14 | 148.94 | -3.8 | [16 empty] | 3.15
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 21 | час | 0.15 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 21 | час | 0 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 5.97 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 3.3 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/