## Отчёт ГВС
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023
Абонент: | ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  | Узел учета: |  | Офисы (ТЦ-1)
Адрес: | ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: |  | СПЧ-65 к.41 | [5 empty] | Код УУТЭ: |  |  | 005288
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО"ПрофТеплоСервис" | [5 empty] | Телефон.:
Источник: | Приморская | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая | [7 empty] | График: | 130/70
Установленные приборы: |  |  | Часовые архивы в файлах: | [6 empty] | Приборы поверены до: |  |  | 21.06.2023 |  |  | Режим(схема)
Вычислитель: |  | СПТ-943 №15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin -- Gmax |  |  |  | Темопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод(М1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0,2-5,0 |  |  |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод(М2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0,2-5,0 |  |  |  | КТПТР-01
Подающий ГВС(М3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0,12-3,0 |  |  |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС(М4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0,03-3,0 |  |  |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:Wот=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb); Wгвс=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)
Договорные нагрузки, Гкал/час: | [13 empty] | Qгвс_ср = | 0.0032
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | [13 empty] | Gгвс_ср = | 1.272
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.04.2023 по 22.05.2023
Учёт ГВС
Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV | Vподп | t3 | t4 | P3 | P4 | Qобщ
| час |  | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал
2023-04-23 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.5257 | 3.7231 | 1.8026 | 5.632 | 3.7643 | 1.8677 |  | 64.4117 | 48.2183 | 6 | 5 | 0.17658
2023-04-24 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.16 | 3.4895 | 1.6705 | 5.261 | 3.5276 | 1.7334 |  | 65.013 | 47.9101 | 6 | 5 | 0.16845
2023-04-25 | 24 | 14,16 | [8 empty] | 4.7505 | 3.1273 | 1.6232 | 4.848 | 3.1612 | 1.6868 |  | 66.6846 | 47.7292 | 6 | 5 | 0.16768
2023-04-26 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.0359 | 3.233 | 1.8029 | 5.135 | 3.2681 | 1.8669 |  | 65.1879 | 47.7767 | 6 | 5 | 0.17399
2023-04-27 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.007 | 4.031 | 1.976 | 6.113 | 4.0748 | 2.0382 |  | 61.4951 | 47.7615 | 6 | 5 | 0.17705
2023-04-28 | 24 | [9 empty] | 7.1415 | 4.7532 | 2.3883 | 7.262 | 4.805 | 2.457 |  | 60.0625 | 47.8276 | 6 | 5 | 0.20182
2023-04-29 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.7162 | 4.4007 | 2.3155 | 6.835 | 4.4492 | 2.3858 |  | 61.6235 | 48.1367 | 6 | 5 | 0.20226
2023-04-30 | 24 | 14,16 | [8 empty] | 5.8046 | 3.7073 | 2.0973 | 5.9154 | 3.7475 | 2.1679 |  | 64.1511 | 47.7606 | 6 | 5 | 0.19551
2023-05-01 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.9597 | 4.0433 | 1.9163 | 6.072 | 4.0879 | 1.9841 |  | 63.7213 | 48.0964 | 6 | 5 | 0.18548
2023-05-02 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.549 | 3.6426 | 1.9064 | 5.657 | 3.6821 | 1.9749 |  | 64.8201 | 47.7684 | 6 | 5 | 0.18587
2023-05-03 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.2271 | 4.1024 | 2.1248 | 6.34 | 4.1473 | 2.1927 |  | 62.4136 | 47.9847 | 6 | 5 | 0.19201
2023-05-04 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.4504 | 4.1571 | 2.2932 | 6.565 | 4.2025 | 2.3625 |  | 61.7712 | 47.862 | 6 | 5 | 0.19969
2023-05-05 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.6424 | 4.4601 | 2.1824 | 6.759 | 4.5089 | 2.2501 |  | 61.3584 | 47.936 | 6 | 5 | 0.19398
2023-05-06 | 24 | 16 | [8 empty] | 6.1219 | 3.9737 | 2.1482 | 6.239 | 4.0181 | 2.2209 |  | 64.215 | 48.461 | 6 | 5 | 0.20075
2023-05-07 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.5207 | 3.5871 | 1.9335 | 5.631 | 3.6267 | 2.0043 |  | 65.7384 | 48.1684 | 6 | 5 | 0.19032
2023-05-08 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.5697 | 3.5814 | 1.9882 | 5.681 | 3.6213 | 2.0597 |  | 65.7462 | 48.3902 | 6 | 5 | 0.19307
2023-05-09 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.6025 | 3.6864 | 1.916 | 5.712 | 3.7275 | 1.9845 |  | 64.969 | 48.3552 | 6 | 5 | 0.18592
2023-05-10 | 24 | 16 | [8 empty] | 5.6181 | 3.1927 | 2.4253 | 5.727 | 3.2281 | 2.4989 |  | 64.6943 | 48.2637 | 6 | 5 | 0.20957
2023-05-11 | 24 | [9 empty] | 6.2554 | 4.2254 | 2.03 | 6.373 | 4.3116 | 2.0714 |  | 63.6189 | 48.2878 | 6 | 5 | 0.19393
2023-05-12 | 24 | [9 empty] | 7.18 | 5.15 | 2.03 | 7.307 | 5.2551 | 2.0714 |  | 61.6184 | 48.2587 | 6 | 5 | 0.19389
2023-05-13 | 24 | [9 empty] | 7.0574 | 5.0274 | 2.03 | 7.185 | 5.13 | 2.0714 |  | 62.3241 | 48.266 | 6 | 5 | 0.19719
2023-05-14 | 24 | [9 empty] | 6.6848 | 4.6548 | 2.03 | 6.808 | 4.7498 | 2.0714 |  | 62.9808 | 48.0327 | 6 | 5 | 0.19743
2023-05-15 | 24 | [9 empty] | 7.0849 | 5.0549 | 2.03 | 7.21 | 5.158 | 2.0714 |  | 61.5578 | 48.0983 | 6 | 5 | 0.193
2023-05-16 | 24 | [9 empty] | 6.4604 | 4.4304 | 2.03 | 6.582 | 4.5208 | 2.0714 |  | 63.6905 | 47.9307 | 6 | 5 | 0.19911
2023-05-17 | 24 | 0 | [8 empty] | 6.5577 | 4.5277 | 2.03 | 6.679 | 4.6201 | 2.0714 |  | 63.0434 | 48.2951 | 6 | 5 | 0.19475
2023-05-18 | 24 | [9 empty] | 6.3297 | 4.2997 | 2.03 | 6.45 | 4.3875 | 2.0714 |  | 64.0021 | 48.2368 | 6 | 5 | 0.19771
2023-05-19 | 24 | 14 | [8 empty] | 7.1077 | 5.0777 | 2.03 | 7.2379 | 5.1813 | 2.0714 |  | 62.7408 | 48.2878 | 6 | 5 | 0.20075
2023-05-20 | 24 | [9 empty] | 7.3882 | 5.3582 | 2.03 | 7.521 | 5.4676 | 2.0714 |  | 62.1202 | 48.5284 | 6 | 5 | 0.19893
2023-05-21 | 24 | [9 empty] | 7.029 | 4.999 | 2.03 | 7.157 | 5.101 | 2.0714 |  | 62.5814 | 48.368 | 6 | 5 | 0.19809
2023-05-22 | 24 | [9 empty] | 6.893 | 4.863 | 2.03 | 7.021 | 4.9622 | 2.0714 |  | 63.2242 | 47.6901 | 6 | 5 | 0.20389
Среднее | 24 | [9 empty] | 6.2477 | 4.2187 | 2.029 | 6.3638 | 4.2831 | 2.0864 |  | 63.386 | 48.0896 | 6 | 5 | 0.19229
Итого | 720 | [9 empty] | 187.4309 | 126.56 | 60.871 | 190.9153 | 128.4932 | 62.5933 | [5 empty] | 5.7687
Показания счетчиков на момент снятия показаний:
Дата |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, куб.м | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
2023-04-23 | [5 empty] | 3096.4118 |  | 2007.959 |  | 3157.818 |  | 2030.0955 |  |  | 106.0066 |  | 13221.0667
2023-05-23 | [5 empty] | 3281.6685 |  | 2075.17 |  | 3346.5182 |  | 2098.0444 |  |  | 114.5028 |  | 13932.0667
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | (ч) | 0 | (Гкал) | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: | [6 empty] | 0 | (ч) | 0 | (м3)
Период рассчёта по договору: | [6 empty] | ___________________________ | [9 empty] | _________________________/ Красновский М.В. /
Период превышения t2: | [6 empty] | ___________________________
Корректировка на температуру холодной воды : | [6 empty] | 0.3634 | (Гкал)
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: |  |  |  |  | 5.4053 | (Гкал)
Объём потребленного теплоносителя Vгвс.изл: |  |  |  |  | 62.5933 | (м3) | [10 empty] | _________________________/_______________________/