## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-22 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.03.2023 по 22.04.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-03-23 | 24 | * | 38.85 | 39.51 | -0.66 | 62.57 | 46.16 | 16.41 | [13 empty] | 0.61
2023-03-24 | 24 | * | 38.77 | 39.41 | -0.64 | 61.93 | 45.54 | 16.39 | [13 empty] | 0.61
2023-03-25 | 24 | * | 38.78 | 39.4 | -0.62 | 61.79 | 45.41 | 16.38 | [13 empty] | 0.61
2023-03-26 | 24 | * | 38.7 | 39.33 | -0.63 | 61.96 | 44.57 | 17.39 | [13 empty] | 0.65
2023-03-27 | 24 | * | 38.6 | 39.24 | -0.64 | 61.49 | 44.42 | 17.07 | [13 empty] | 0.63
2023-03-28 | 24 | * | 38.79 | 39.44 | -0.65 | 61.98 | 44.95 | 17.03 | [13 empty] | 0.63
2023-03-29 | 24 | * | 38.71 | 39.37 | -0.66 | 62.62 | 45.61 | 17.01 | [13 empty] | 0.63
2023-03-30 | 24 | * | 38.63 | 39.3 | -0.67 | 65.01 | 46.46 | 18.55 | [13 empty] | 0.69
2023-03-31 | 24 | * | 38.81 | 39.5 | -0.69 | 66.73 | 47.92 | 18.81 | [13 empty] | 0.7
2023-04-01 | 24 | * | 38.91 | 39.62 | -0.71 | 66.78 | 47.76 | 19.02 | [13 empty] | 0.71
2023-04-02 | 24 | * | 38.94 | 39.67 | -0.73 | 66.58 | 47.58 | 19 | [13 empty] | 0.71
2023-04-03 | 24 | * | 38.76 | 39.47 | -0.71 | 66.46 | 46.32 | 20.14 | [13 empty] | 0.75
2023-04-04 | 24 | * | 38.72 | 39.44 | -0.72 | 66.61 | 47.11 | 19.5 | [13 empty] | 0.72
2023-04-05 | 24 | * | 38.85 | 39.51 | -0.66 | 65.55 | 48.06 | 17.49 | [13 empty] | 0.65
2023-04-06 | 24 | * | 38.78 | 39.46 | -0.68 | 63.53 | 47.17 | 16.36 | [13 empty] | 0.6
2023-04-07 | 24 | * | 38.82 | 39.51 | -0.69 | 60.81 | 45.61 | 15.2 | [13 empty] | 0.56
2023-04-08 | 24 | * | 38.91 | 39.6 | -0.69 | 58.47 | 44.03 | 14.44 | [13 empty] | 0.53
2023-04-09 | 24 | * | 39.04 | 39.73 | -0.69 | 57.27 | 42.77 | 14.5 | [13 empty] | 0.54
2023-04-10 | 24 | * | 39.16 | 39.82 | -0.66 | 57.26 | 42.93 | 14.33 | [13 empty] | 0.53
2023-04-11 | 24 | * | 39.17 | 39.83 | -0.66 | 57.4 | 43.04 | 14.36 | [13 empty] | 0.54
2023-04-12 | 24 | * | 39.24 | 39.91 | -0.67 | 57.16 | 43.12 | 14.04 | [13 empty] | 0.52
2023-04-13 | 24 | * | 39.06 | 39.73 | -0.67 | 57 | 42.7 | 14.3 | [13 empty] | 0.53
2023-04-14 | 24 | * | 39.02 | 39.68 | -0.66 | 57.37 | 42.67 | 14.7 | [13 empty] | 0.55
2023-04-15 | 24 | * | 39.07 | 39.75 | -0.68 | 57.37 | 42.54 | 14.83 | [13 empty] | 0.55
2023-04-16 | 24 | * | 39.08 | 39.77 | -0.69 | 57.42 | 42.76 | 14.66 | [13 empty] | 0.54
2023-04-17 | 24 | * | 39.09 | 39.78 | -0.69 | 57.31 | 42.92 | 14.39 | [13 empty] | 0.53
2023-04-18 | 24 | * | 39.04 | 39.74 | -0.7 | 57.29 | 44.14 | 13.15 | [13 empty] | 0.48
2023-04-19 | 24 | * | 39.23 | 39.93 | -0.7 | 57.16 | 44.38 | 12.78 | [13 empty] | 0.47
2023-04-20 | 24 | * | 39.13 | 39.85 | -0.72 | 57.13 | 44.4 | 12.73 | [13 empty] | 0.47
2023-04-21 | 24 | * | 39.1 | 39.84 | -0.74 | 57.12 | 44.04 | 13.08 | [13 empty] | 0.48
2023-04-22 | 24 | * | 39.15 | 39.89 | -0.74 | 57.2 | 43.68 | 13.52 | [13 empty] | 0.5
Среднее | 24 |  | 38.93 | 39.61 | -0.68 | 60.72 | 44.86 | 15.86 | [13 empty] | 0.59
Итого | 744 |  | 1206.91 | 1228.03 | -21.12 | [16 empty] | 18.22
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.04 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 18.22 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/