## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.02.2023 по 22.03.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-02-23 | 24 |  | 380.42 | 385.8 | -5.38 | 78.72 | 49.06 | 29.66 | [13 empty] | 11.04
2023-02-24 | 24 |  | 379.15 | 383.61 | -4.46 | 78.95 | 49.71 | 29.24 | [13 empty] | 10.89
2023-02-25 | 24 |  | 377.59 | 382.19 | -4.6 | 78.7 | 49.95 | 28.75 | [13 empty] | 10.65
2023-02-26 | 24 |  | 375.67 | 378.49 | -2.82 | 78.27 | 49.6 | 28.67 | [13 empty] | 10.65
2023-02-27 | 24 |  | 375.29 | 377.15 | -1.86 | 78.16 | 49.37 | 28.79 | [13 empty] | 10.73
2023-02-28 | 24 |  | 376.13 | 375.27 | 0.86 | 76.76 | 49.39 | 27.37 | [13 empty] | 10.36
2023-03-01 | 24 |  | 374.84 | 372.48 | 2.36 | 77.07 | 49.51 | 27.56 | [13 empty] | 10.47
2023-03-02 | 24 |  | 374.06 | 371.18 | 2.88 | 76.94 | 49.61 | 27.33 | [13 empty] | 10.39
2023-03-03 | 24 |  | 372.76 | 369.82 | 2.94 | 76.87 | 50.04 | 26.83 | [13 empty] | 10.17
2023-03-04 | 24 |  | 372.09 | 368.4 | 3.69 | 77.12 | 50.28 | 26.84 | [13 empty] | 10.19
2023-03-05 | 24 |  | 371.5 | 368.22 | 3.28 | 76.63 | 50.17 | 26.46 | [13 empty] | 10.02
2023-03-06 | 24 |  | 371.32 | 367.72 | 3.6 | 76.96 | 50.2 | 26.76 | [13 empty] | 10.14
2023-03-07 | 24 |  | 367.48 | 363.56 | 3.92 | 76.93 | 49.68 | 27.25 | [13 empty] | 10.23
2023-03-08 | 24 |  | 365.17 | 361.06 | 4.11 | 77.28 | 49.85 | 27.43 | [13 empty] | 10.24
2023-03-09 | 24 |  | 363.49 | 359.26 | 4.23 | 76.65 | 49.39 | 27.26 | [13 empty] | 10.14
2023-03-10 | 24 |  | 361.29 | 357.54 | 3.75 | 76.95 | 49 | 27.95 | [13 empty] | 10.3
2023-03-11 | 24 |  | 361.45 | 357.15 | 4.3 | 76.7 | 48.96 | 27.74 | [13 empty] | 10.26
2023-03-12 | 24 |  | 361.27 | 356.91 | 4.36 | 77.07 | 49.22 | 27.85 | [13 empty] | 10.3
2023-03-13 | 24 |  | 361.82 | 357.38 | 4.44 | 75.94 | 48.76 | 27.18 | [13 empty] | 10.07
2023-03-14 | 24 |  | 361.64 | 358.2 | 3.44 | 73.06 | 47.99 | 25.07 | [13 empty] | 9.25
2023-03-15 | 24 |  | 343.7 | 341.13 | 2.57 | 71.96 | 46.98 | 24.98 | [13 empty] | 8.7
2023-03-16 | 24 |  | 319.55 | 317.13 | 2.42 | 70.69 | 45.28 | 25.41 | [13 empty] | 8.25
2023-03-17 | 24 |  | 319.12 | 316.55 | 2.57 | 69.19 | 44.43 | 24.76 | [13 empty] | 8.03
2023-03-18 | 24 |  | 319.19 | 316.64 | 2.55 | 68.83 | 44.51 | 24.32 | [13 empty] | 7.89
2023-03-19 | 24 |  | 319.21 | 316.48 | 2.73 | 67.58 | 44.23 | 23.35 | [13 empty] | 7.59
2023-03-20 | 24 |  | 319.39 | 316.69 | 2.7 | 66.58 | 44.11 | 22.47 | [13 empty] | 7.31
2023-03-21 | 24 |  | 319.72 | 316.58 | 3.14 | 63.56 | 42.67 | 20.89 | [13 empty] | 6.83
2023-03-22 | 24 |  | 319.22 | 315.82 | 3.4 | 62.32 | 41.66 | 20.66 | [13 empty] | 6.75
Среднее | 24 |  | 356.55 | 354.59 | 1.97 | 74.37 | 47.99 | 26.39 | [13 empty] | 9.57
Итого | 672 |  | 9983.53 | 9928.41 | 55.12 | [16 empty] | 267.84
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.63 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 267.84 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/