## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.02.2023 по 22.03.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-02-23 | 24 | * | [8 empty] | 5.47 | 3.61 | 1.86 | 5.59 | 3.65 | 1.94 |  | 66.94 | 48.33 |  |  | 0.19
2023-02-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.19 | 3.46 | 1.73 | 5.29 | 3.5 | 1.79 |  | 67.11 | 48.04 |  |  | 0.18
2023-02-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.18 | 3.35 | 1.83 | 5.29 | 3.38 | 1.91 |  | 67.08 | 47.98 |  |  | 0.19
2023-02-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.13 | 3.31 | 1.82 | 5.24 | 3.35 | 1.89 |  | 67.26 | 47.97 |  |  | 0.19
2023-02-27 | 24 | * | [8 empty] | 5.21 | 3.45 | 1.76 | 5.32 | 3.49 | 1.83 |  | 67.1 | 48.29 |  |  | 0.18
2023-02-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.04 | 3.31 | 1.73 | 5.14 | 3.35 | 1.79 |  | 67.13 | 48.02 |  |  | 0.18
2023-03-01 | 24 | * | [8 empty] | 4.97 | 3.32 | 1.65 | 5.07 | 3.36 | 1.71 |  | 67.21 | 47.96 |  |  | 0.17
2023-03-02 | 24 | * | [8 empty] | 4.99 | 3.29 | 1.7 | 5.1 | 3.32 | 1.78 |  | 67.18 | 47.92 |  |  | 0.18
2023-03-03 | 24 | * | [8 empty] | 4.85 | 3.23 | 1.62 | 4.95 | 3.26 | 1.69 |  | 66.99 | 47.71 |  |  | 0.17
2023-03-04 | 24 | * | [8 empty] | 4.81 | 3.07 | 1.74 | 4.91 | 3.1 | 1.81 |  | 67.17 | 47.56 |  |  | 0.18
2023-03-05 | 24 | * | [8 empty] | 4.79 | 3.15 | 1.64 | 4.89 | 3.18 | 1.71 |  | 67.05 | 47.53 |  |  | 0.17
2023-03-06 | 24 | * | [8 empty] | 4.79 | 3.19 | 1.6 | 4.89 | 3.23 | 1.66 |  | 67.1 | 47.79 |  |  | 0.17
2023-03-07 | 24 | * | [8 empty] | 4.9 | 3.15 | 1.75 | 5 | 3.19 | 1.81 |  | 67.37 | 47.84 |  |  | 0.18
2023-03-08 | 24 | * | [8 empty] | 4.78 | 3.27 | 1.51 | 4.88 | 3.31 | 1.57 |  | 66.89 | 47.66 |  |  | 0.16
2023-03-09 | 24 | * | [8 empty] | 4.76 | 3.22 | 1.54 | 4.86 | 3.26 | 1.6 |  | 67.17 | 47.63 |  |  | 0.17
2023-03-10 | 24 | * | [8 empty] | 4.87 | 3.3 | 1.57 | 4.97 | 3.34 | 1.63 |  | 67.25 | 47.92 |  |  | 0.17
2023-03-11 | 24 | * | [8 empty] | 4.91 | 3.31 | 1.6 | 5.01 | 3.34 | 1.67 |  | 67.03 | 47.75 |  |  | 0.17
2023-03-12 | 24 | * | [8 empty] | 4.86 | 3.25 | 1.61 | 4.96 | 3.28 | 1.68 |  | 67.07 | 47.71 |  |  | 0.17
2023-03-13 | 24 | * | [8 empty] | 4.93 | 3.3 | 1.63 | 5.03 | 3.34 | 1.69 |  | 67.16 | 47.89 |  |  | 0.17
2023-03-14 | 24 | * | [8 empty] | 4.75 | 3.21 | 1.54 | 4.84 | 3.24 | 1.6 |  | 67.14 | 47.55 |  |  | 0.17
2023-03-15 | 24 | * | [8 empty] | 4.68 | 3.21 | 1.47 | 4.77 | 3.24 | 1.53 |  | 67.24 | 47.67 |  |  | 0.16
2023-03-16 | 24 | * | [8 empty] | 4.92 | 3.25 | 1.67 | 5.02 | 3.28 | 1.74 |  | 67 | 47.81 |  |  | 0.17
2023-03-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.03 | 3.33 | 1.7 | 5.13 | 3.37 | 1.76 |  | 67.2 | 48.05 |  |  | 0.18
2023-03-18 | 24 | * | [8 empty] | 4.92 | 3.29 | 1.63 | 5.03 | 3.32 | 1.71 |  | 67.11 | 47.81 |  |  | 0.17
2023-03-19 | 24 | * | [8 empty] | 4.82 | 3.21 | 1.61 | 4.92 | 3.25 | 1.67 |  | 67.22 | 47.7 |  |  | 0.17
2023-03-20 | 24 | * | [8 empty] | 4.82 | 3.18 | 1.64 | 4.92 | 3.21 | 1.71 |  | 67.04 | 47.62 |  |  | 0.17
2023-03-21 | 24 | * | [8 empty] | 4.71 | 3.19 | 1.52 | 4.8 | 3.23 | 1.57 |  | 67.08 | 47.45 |  |  | 0.16
2023-03-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.24 | 3.45 | 1.79 | 5.34 | 3.49 | 1.85 |  | 65.67 | 47.72 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 4.94 | 3.28 | 1.66 | 5.04 | 3.32 | 1.73 |  | 67.07 | 47.82 |  |  | 0.17
Итого | 672 | [9 empty] | 138.32 | 91.86 | 46.46 | 141.16 | 92.86 | 48.3 | [5 empty] | 4.87
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.63 | °C | 0.03 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 4.84 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 48.3 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/