## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.01.2023 по 22.02.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-01-23 | 24 |  | 296.52 | 298.84 | -2.32 | 73.9 | 44.24 | 29.66 | [13 empty] | 8.7
2023-01-24 | 24 |  | 295.98 | 298.27 | -2.29 | 74.05 | 44.13 | 29.92 | [13 empty] | 8.77
2023-01-25 | 24 |  | 291.17 | 293.93 | -2.76 | 73.69 | 43.96 | 29.73 | [13 empty] | 8.55
2023-01-26 | 24 |  | 285.33 | 288.18 | -2.85 | 74.03 | 43.97 | 30.06 | [13 empty] | 8.47
2023-01-27 | 24 |  | 284.35 | 287.32 | -2.97 | 73.84 | 43.71 | 30.13 | [13 empty] | 8.45
2023-01-28 | 24 |  | 284.25 | 287.05 | -2.8 | 73.85 | 43.48 | 30.37 | [13 empty] | 8.52
2023-01-29 | 24 |  | 285.58 | 288.39 | -2.81 | 74.33 | 43.89 | 30.44 | [13 empty] | 8.58
2023-01-30 | 24 |  | 283.81 | 287.4 | -3.59 | 73.44 | 43.86 | 29.58 | [13 empty] | 8.25
2023-01-31 | 24 |  | 281.34 | 285.81 | -4.47 | 71.84 | 43.04 | 28.8 | [13 empty] | 7.92
2023-02-01 | 24 |  | 281.08 | 286.01 | -4.93 | 72.16 | 43.04 | 29.12 | [13 empty] | 7.99
2023-02-02 | 24 |  | 281.43 | 286.11 | -4.68 | 71.89 | 43.03 | 28.86 | [13 empty] | 7.93
2023-02-03 | 24 |  | 280.62 | 285.54 | -4.92 | 71.89 | 42.78 | 29.11 | [13 empty] | 7.97
2023-02-04 | 24 |  | 281.88 | 286.74 | -4.86 | 72.25 | 42.73 | 29.52 | [13 empty] | 8.13
2023-02-05 | 24 |  | 280.92 | 285.72 | -4.8 | 71.92 | 42.15 | 29.77 | [13 empty] | 8.17
2023-02-06 | 24 |  | 281.46 | 286.28 | -4.82 | 72.3 | 42.39 | 29.91 | [13 empty] | 8.23
2023-02-07 | 24 |  | 281.01 | 285.92 | -4.91 | 71.96 | 42.1 | 29.86 | [13 empty] | 8.2
2023-02-08 | 24 |  | 281.52 | 286.4 | -4.88 | 71.99 | 42.28 | 29.71 | [13 empty] | 8.17
2023-02-09 | 24 |  | 281.44 | 282.8 | -1.36 | 71.83 | 42.54 | 29.29 | [13 empty] | 8.2
2023-02-10 | 24 |  | 279.58 | 284.51 | -4.93 | 72.03 | 42.32 | 29.71 | [13 empty] | 8.11
2023-02-11 | 24 |  | 279.31 | 284.61 | -5.3 | 71.83 | 42.31 | 29.52 | [13 empty] | 8.03
2023-02-12 | 24 |  | 279.12 | 284.35 | -5.23 | 71.71 | 42 | 29.71 | [13 empty] | 8.09
2023-02-13 | 24 |  | 280.66 | 286.06 | -5.4 | 72.25 | 42.62 | 29.63 | [13 empty] | 8.09
2023-02-14 | 24 |  | 277.74 | 282.99 | -5.25 | 72.09 | 42.59 | 29.5 | [13 empty] | 7.98
2023-02-15 | 24 |  | 282.46 | 288.09 | -5.63 | 72.41 | 43.07 | 29.34 | [13 empty] | 8.06
2023-02-16 | 24 |  | 282.41 | 287.99 | -5.58 | 72.12 | 43.1 | 29.02 | [13 empty] | 7.97
2023-02-17 | 24 |  | 282.02 | 287.62 | -5.6 | 72 | 42.79 | 29.21 | [13 empty] | 8.01
2023-02-18 | 24 |  | 281.9 | 287.43 | -5.53 | 72.1 | 42.74 | 29.36 | [13 empty] | 8.05
2023-02-19 | 24 |  | 281.26 | 286.88 | -5.62 | 71.7 | 42.39 | 29.31 | [13 empty] | 8.02
2023-02-20 | 24 |  | 280.89 | 286.67 | -5.78 | 73.28 | 42.49 | 30.79 | [13 empty] | 8.41
2023-02-21 | 24 |  | 308.44 | 314.45 | -6.01 | 77.25 | 44.96 | 32.29 | [13 empty] | 9.63
2023-02-22 | 24 |  | 382.4 | 388.55 | -6.15 | 78.91 | 49.19 | 29.72 | [13 empty] | 11.08
Среднее | 24 |  | 287.03 | 291.51 | -4.48 | 72.93 | 43.22 | 29.71 | [13 empty] | 8.35
Итого | 744 |  | 8897.88 | 9036.91 | -139.03 | [16 empty] | 258.73
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.74 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 258.73 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/