## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-22 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.01.2023 по 22.02.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-01-23 | 24 | * | 40.6 | 41.37 | -0.77 | 73.12 | 50.93 | 22.19 | [13 empty] | 0.86
2023-01-24 | 24 | * | 40.5 | 41.28 | -0.78 | 73.33 | 50.75 | 22.58 | [13 empty] | 0.88
2023-01-25 | 24 | * | 39.5 | 40.28 | -0.78 | 72.96 | 49.71 | 23.25 | [13 empty] | 0.88
2023-01-26 | 24 | * | 38.01 | 38.75 | -0.74 | 73.27 | 49.51 | 23.76 | [13 empty] | 0.87
2023-01-27 | 24 | * | 37.9 | 38.63 | -0.73 | 73.02 | 50.55 | 22.47 | [13 empty] | 0.82
2023-01-28 | 24 | * | 37.84 | 38.57 | -0.73 | 73.03 | 50.29 | 22.74 | [13 empty] | 0.83
2023-01-29 | 24 | * | 38.02 | 38.76 | -0.74 | 73.6 | 50.31 | 23.29 | [13 empty] | 0.85
2023-01-30 | 24 | * | 37.98 | 38.72 | -0.74 | 72.79 | 49.78 | 23.01 | [13 empty] | 0.84
2023-01-31 | 24 | * | 37.89 | 38.62 | -0.73 | 71.14 | 49.3 | 21.84 | [13 empty] | 0.79
2023-02-01 | 24 | * | 37.94 | 38.66 | -0.72 | 71.33 | 49.25 | 22.08 | [13 empty] | 0.8
2023-02-02 | 24 | * | 37.28 | 38.02 | -0.74 | 71.12 | 48.02 | 23.1 | [13 empty] | 0.83
2023-02-03 | 24 | * | 36.63 | 37.35 | -0.72 | 71.04 | 48.16 | 22.88 | [13 empty] | 0.8
2023-02-04 | 24 | * | 36.82 | 37.56 | -0.74 | 71.46 | 48.64 | 22.82 | [13 empty] | 0.81
2023-02-05 | 24 | * | 36.71 | 37.44 | -0.73 | 71.07 | 48.47 | 22.6 | [13 empty] | 0.8
2023-02-06 | 24 | * | 36.79 | 37.54 | -0.75 | 71.51 | 48.93 | 22.58 | [13 empty] | 0.8
2023-02-07 | 24 | * | 36.77 | 37.49 | -0.72 | 71.16 | 48.62 | 22.54 | [13 empty] | 0.8
2023-02-08 | 24 | * | 36.83 | 37.54 | -0.71 | 71.18 | 48.73 | 22.45 | [13 empty] | 0.79
2023-02-09 | 24 | * | 36.88 | 36.21 | 0.67 | 71.13 | 49.03 | 22.1 | [13 empty] | 0.85
2023-02-10 | 24 | * | 36.61 | 37.31 | -0.7 | 71.26 | 49.03 | 22.23 | [13 empty] | 0.78
2023-02-11 | 24 | * | 36.61 | 37.32 | -0.71 | 71.1 | 49.05 | 22.05 | [13 empty] | 0.77
2023-02-12 | 24 | * | 36.59 | 37.3 | -0.71 | 70.88 | 48.17 | 22.71 | [13 empty] | 0.8
2023-02-13 | 24 | * | 36.79 | 37.49 | -0.7 | 71.53 | 49.29 | 22.24 | [13 empty] | 0.78
2023-02-14 | 24 | * | 36.4 | 37.09 | -0.69 | 71.31 | 49.07 | 22.24 | [13 empty] | 0.78
2023-02-15 | 24 | * | 31.46 | 32.13 | -0.67 | 71.44 | 47.74 | 23.7 | [13 empty] | 0.72
2023-02-16 | 24 | * | 19.59 | 20.08 | -0.49 | 70.93 | 40.37 | 30.56 | [13 empty] | 0.58
2023-02-17 | 24 | * | 19.59 | 20.08 | -0.49 | 70.75 | 39.77 | 30.98 | [13 empty] | 0.59
2023-02-18 | 24 | * | 19.59 | 20.09 | -0.5 | 70.78 | 39.77 | 31.01 | [13 empty] | 0.59
2023-02-19 | 24 | * | 19.53 | 20.03 | -0.5 | 70.46 | 39.43 | 31.03 | [13 empty] | 0.59
2023-02-20 | 24 | * | 19.48 | 20.01 | -0.53 | 71.66 | 39.19 | 32.47 | [13 empty] | 0.61
2023-02-21 | 24 | * | 24.63 | 25.24 | -0.61 | 76.22 | 44.79 | 31.43 | [13 empty] | 0.75
2023-02-22 | 24 | * | 43.25 | 44.08 | -0.83 | 77.98 | 53.59 | 24.39 | [13 empty] | 1.01
Среднее | 24 |  | 34.23 | 34.87 | -0.65 | 72.05 | 47.69 | 24.37 | [13 empty] | 0.78
Итого | 744 |  | 1061.01 | 1081.04 | -20.03 | [16 empty] | 24.25
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.74 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 24.25 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/