## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.12.2022 по 22.01.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2022-12-23 | 24 | [9 empty] | 58.97 | 35.63 | 23.34 | 60.3 | 36 | 24.3 |  | 70.2 | 46.53 |  |  | 2.48
2022-12-24 | 24 | * | [8 empty] | 61.21 | 34.51 | 26.7 | 62.6 | 34.88 | 27.72 |  | 70.42 | 46.95 |  |  | 2.69
2022-12-25 | 24 | * | [8 empty] | 62.09 | 35.54 | 26.55 | 63.5 | 35.92 | 27.58 |  | 70.29 | 46.96 |  |  | 2.7
2022-12-26 | 24 | [9 empty] | 59.35 | 35.86 | 23.49 | 60.7 | 36.23 | 24.47 |  | 70.34 | 46.83 |  |  | 2.5
2022-12-27 | 24 | [9 empty] | 60.73 | 36.4 | 24.33 | 62.1 | 36.78 | 25.32 |  | 70.17 | 46.89 |  |  | 2.56
2022-12-28 | 24 | [9 empty] | 60.14 | 36.48 | 23.66 | 61.5 | 36.86 | 24.64 |  | 70.19 | 46.84 |  |  | 2.52
2022-12-29 | 24 | [9 empty] | 60.04 | 37.05 | 22.99 | 61.4 | 37.44 | 23.96 |  | 70.21 | 46.9 |  |  | 2.48
2022-12-30 | 24 | * | [8 empty] | 62.88 | 34.72 | 28.16 | 64.3 | 35.09 | 29.21 |  | 70.31 | 47.19 |  |  | 2.79
2022-12-31 | 24 | * | [8 empty] | 62.87 | 31.44 | 31.43 | 64.3 | 31.77 | 32.53 |  | 70.51 | 46.69 |  |  | 2.97
2023-01-01 | 24 | * | [8 empty] | 57.6 | 36.37 | 21.23 | 58.9 | 36.75 | 22.15 |  | 70.25 | 46.53 |  |  | 2.36
2023-01-02 | 24 | [9 empty] | 57.5 | 35.88 | 21.62 | 58.8 | 36.25 | 22.55 |  | 70.3 | 46.62 |  |  | 2.37
2023-01-03 | 24 | [9 empty] | 58.67 | 35.36 | 23.31 | 60 | 35.73 | 24.27 |  | 70.44 | 46.78 |  |  | 2.48
2023-01-04 | 24 | * | [8 empty] | 58.77 | 34.74 | 24.03 | 60.1 | 35.1 | 25 |  | 70.26 | 46.5 |  |  | 2.52
2023-01-05 | 24 | [9 empty] | 61.03 | 37.13 | 23.9 | 62.4 | 37.52 | 24.88 |  | 70.03 | 46.7 |  |  | 2.54
2023-01-06 | 24 | [9 empty] | 61.7 | 36.58 | 25.12 | 63.1 | 36.96 | 26.14 |  | 70.35 | 46.99 |  |  | 2.62
2023-01-07 | 24 | [9 empty] | 61.89 | 37.76 | 24.13 | 63.3 | 38.16 | 25.14 |  | 70.48 | 46.99 |  |  | 2.59
2023-01-08 | 24 | * | [8 empty] | 66.3 | 37.78 | 28.52 | 67.8 | 38.18 | 29.62 |  | 70.26 | 47.22 |  |  | 2.88
2023-01-09 | 24 | [9 empty] | 66.58 | 38.44 | 28.14 | 68.1 | 38.85 | 29.25 |  | 70.48 | 47.52 |  |  | 2.87
2023-01-10 | 24 | [9 empty] | 64.53 | 38.39 | 26.14 | 66 | 38.8 | 27.2 |  | 70.47 | 47.38 |  |  | 2.73
2023-01-11 | 24 | * | [8 empty] | 64.74 | 37.14 | 27.6 | 66.2 | 37.54 | 28.66 |  | 70.26 | 47.14 |  |  | 2.8
2023-01-12 | 24 | * | [8 empty] | 62.28 | 37.62 | 24.66 | 63.7 | 38.02 | 25.68 |  | 70.47 | 47.2 |  |  | 2.62
2023-01-13 | 24 | [9 empty] | 62.39 | 37.57 | 24.82 | 63.8 | 37.97 | 25.83 |  | 70.26 | 47.04 |  |  | 2.62
2023-01-14 | 24 | [9 empty] | 61.99 | 36.16 | 25.83 | 63.4 | 36.54 | 26.86 |  | 70.33 | 46.97 |  |  | 2.66
2023-01-15 | 24 | * | [8 empty] | 62.49 | 33.04 | 29.45 | 63.9 | 33.39 | 30.51 |  | 70.25 | 46.98 |  |  | 2.84
2023-01-16 | 24 | * | [8 empty] | 60.92 | 36.11 | 24.81 | 62.3 | 36.49 | 25.81 |  | 70.25 | 46.93 |  |  | 2.59
2023-01-17 | 24 | * | [8 empty] | 61.12 | 34.58 | 26.54 | 62.5 | 34.95 | 27.55 |  | 70.23 | 46.85 |  |  | 2.67
2023-01-18 | 24 | [9 empty] | 60.82 | 35.51 | 25.31 | 62.2 | 35.88 | 26.32 |  | 70.24 | 46.72 |  |  | 2.62
2023-01-19 | 24 | [9 empty] | 58.96 | 35.14 | 23.82 | 60.3 | 35.5 | 24.8 |  | 70.37 | 46.67 |  |  | 2.51
2023-01-20 | 24 | [9 empty] | 60.14 | 36.1 | 24.04 | 61.5 | 36.48 | 25.02 |  | 70.15 | 47.02 |  |  | 2.52
2023-01-21 | 24 | [9 empty] | 60.33 | 34.77 | 25.56 | 61.7 | 35.13 | 26.57 |  | 70.31 | 46.74 |  |  | 2.62
2023-01-22 | 24 | * | [8 empty] | 63.95 | 34.96 | 28.99 | 65.4 | 35.33 | 30.07 |  | 70.21 | 47.22 |  |  | 2.84
Среднее | 24 | [9 empty] | 61.39 | 35.96 | 25.43 | 62.78 | 36.34 | 26.44 |  | 70.3 | 46.92 |  |  | 2.63
Итого | 744 | [9 empty] | 1902.98 | 1114.76 | 788.22 | 1946.1 | 1126.49 | 819.61 | [5 empty] | 81.56
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.93 | °C | 0.73 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 80.83 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 819.61 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/