## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.12.2022 по 22.01.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2022-12-23 |  | *
2022-12-24 |  | *
2022-12-25 |  | *
2022-12-26 |  | *
2022-12-27 |  | *
2022-12-28 |  | *
2022-12-29 |  | *
2022-12-30 |  | *
2022-12-31 |  | *
2023-01-01 |  | *
2023-01-02 |  | *
2023-01-03 |  | *
2023-01-04 |  | *
2023-01-05 |  | *
2023-01-06 |  | *
2023-01-07 |  | *
2023-01-08 |  | *
2023-01-09 |  | *
2023-01-10 | 24 | * | 321.65 | 330.66 | -9.01 | 78.84 | 46.22 | 32.62 | [13 empty] | 10.09
2023-01-11 | 24 |  | 309.87 | 313.7 | -3.83 | 77.76 | 45.69 | 32.07 | [13 empty] | 9.78
2023-01-12 | 24 |  | 296.99 | 300.61 | -3.62 | 76.29 | 44.36 | 31.93 | [13 empty] | 9.34
2023-01-13 | 24 |  | 299.05 | 302.73 | -3.68 | 76.14 | 44.88 | 31.26 | [13 empty] | 9.2
2023-01-14 | 24 |  | 299.8 | 303.36 | -3.56 | 74.27 | 44.54 | 29.73 | [13 empty] | 8.77
2023-01-15 | 24 |  | 298.79 | 302.34 | -3.55 | 74.25 | 44.76 | 29.49 | [13 empty] | 8.66
2023-01-16 | 24 |  | 298.68 | 301.43 | -2.75 | 74.28 | 44.91 | 29.37 | [13 empty] | 8.66
2023-01-17 | 24 |  | 298.14 | 301.54 | -3.4 | 73.9 | 44.86 | 29.04 | [13 empty] | 8.52
2023-01-18 | 24 |  | 298.02 | 301.53 | -3.51 | 74 | 44.93 | 29.07 | [13 empty] | 8.52
2023-01-19 | 24 |  | 297.51 | 300.82 | -3.31 | 74.04 | 45.05 | 28.99 | [13 empty] | 8.49
2023-01-20 | 24 |  | 296.86 | 300.23 | -3.37 | 74.25 | 45.07 | 29.18 | [13 empty] | 8.53
2023-01-21 | 24 |  | 296.28 | 299.47 | -3.19 | 74.07 | 44.78 | 29.29 | [13 empty] | 8.55
2023-01-22 | 24 |  | 297.6 | 300.58 | -2.98 | 74.09 | 44.6 | 29.49 | [13 empty] | 8.66
Среднее | 24 |  | 300.71 | 304.54 | -3.83 | 75.09 | 44.97 | 30.12 | [13 empty] | 8.91
Итого | 312 |  | 3909.24 | 3959 | -49.76 | [16 empty] | 115.77
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 432 | час | 150.93 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 432 | час | 0 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.93 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 266.7 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/