## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-22 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.12.2022 по 22.01.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2022-12-23 | 24 |  | 43.54 | 41.07 | 2.47 | 77.99 | 53.89 | 24.1 | [13 empty] | 1.19
2022-12-24 | 24 |  | 43.63 | 41.11 | 2.52 | 77.88 | 53.01 | 24.87 | [13 empty] | 1.22
2022-12-25 | 24 |  | 43.68 | 41.13 | 2.55 | 78.33 | 53.76 | 24.57 | [13 empty] | 1.21
2022-12-26 | 24 |  | 43.62 | 41.12 | 2.5 | 77.91 | 53.51 | 24.4 | [13 empty] | 1.2
2022-12-27 | 24 |  | 43.39 | 40.92 | 2.47 | 77.83 | 53.58 | 24.25 | [13 empty] | 1.19
2022-12-28 | 24 |  | 43.73 | 41.21 | 2.52 | 78.18 | 54.08 | 24.1 | [13 empty] | 1.19
2022-12-29 | 24 |  | 43.85 | 41.24 | 2.61 | 76.94 | 53.62 | 23.32 | [13 empty] | 1.16
2022-12-30 | 24 |  | 43.87 | 41.27 | 2.6 | 75.04 | 52.95 | 22.09 | [13 empty] | 1.11
2022-12-31 | 24 |  | 43.97 | 41.32 | 2.65 | 73.37 | 52.34 | 21.03 | [13 empty] | 1.07
2023-01-01 | 24 |  | 43.88 | 41.24 | 2.64 | 73.19 | 52.44 | 20.75 | [13 empty] | 1.05
2023-01-02 | 24 |  | 43.88 | 41.25 | 2.63 | 73.27 | 52.41 | 20.86 | [13 empty] | 1.05
2023-01-03 | 24 |  | 43.84 | 41.24 | 2.6 | 74.75 | 52.89 | 21.86 | [13 empty] | 1.1
2023-01-04 | 24 |  | 43.81 | 41.23 | 2.58 | 76.88 | 53.83 | 23.05 | [13 empty] | 1.15
2023-01-05 | 24 |  | 43.61 | 41.06 | 2.55 | 77.85 | 53.81 | 24.04 | [13 empty] | 1.19
2023-01-06 | 24 |  | 43.76 | 41.22 | 2.54 | 77.82 | 53.6 | 24.22 | [13 empty] | 1.2
2023-01-07 | 24 |  | 43.74 | 41.21 | 2.53 | 77.83 | 53.48 | 24.35 | [13 empty] | 1.2
2023-01-08 | 24 |  | 43.69 | 41.17 | 2.52 | 77.65 | 52.91 | 24.74 | [13 empty] | 1.22
2023-01-09 | 24 |  | 43.63 | 41.12 | 2.51 | 77.66 | 52.85 | 24.81 | [13 empty] | 1.22
2023-01-10 | 24 |  | 43.53 | 41.04 | 2.49 | 77.91 | 52.97 | 24.94 | [13 empty] | 1.22
2023-01-11 | 24 | * | 41.86 | 41.1 | 0.76 | 77.09 | 52.91 | 24.18 | [13 empty] | 1.05
2023-01-12 | 24 | * | 40.26 | 40.99 | -0.73 | 75.38 | 51.44 | 23.94 | [13 empty] | 0.93
2023-01-13 | 24 | * | 40.52 | 41.25 | -0.73 | 75.42 | 51.01 | 24.41 | [13 empty] | 0.95
2023-01-14 | 24 | * | 40.67 | 41.41 | -0.74 | 73.42 | 50.98 | 22.44 | [13 empty] | 0.88
2023-01-15 | 24 | * | 40.63 | 41.35 | -0.72 | 73.46 | 51.22 | 22.24 | [13 empty] | 0.87
2023-01-16 | 24 | * | 40.64 | 41.34 | -0.7 | 73.51 | 51.98 | 21.53 | [13 empty] | 0.84
2023-01-17 | 24 | * | 40.6 | 41.3 | -0.7 | 73.13 | 51.82 | 21.31 | [13 empty] | 0.83
2023-01-18 | 24 | * | 40.66 | 41.36 | -0.7 | 73.2 | 51.84 | 21.36 | [13 empty] | 0.83
2023-01-19 | 24 | * | 40.66 | 41.4 | -0.74 | 73.25 | 51.9 | 21.35 | [13 empty] | 0.83
2023-01-20 | 24 | * | 40.64 | 41.41 | -0.77 | 73.46 | 51.51 | 21.95 | [13 empty] | 0.85
2023-01-21 | 24 | * | 40.59 | 41.35 | -0.76 | 73.2 | 50.21 | 22.99 | [13 empty] | 0.9
2023-01-22 | 24 | * | 40.79 | 41.55 | -0.76 | 73.33 | 50.72 | 22.61 | [13 empty] | 0.89
Среднее | 24 |  | 42.55 | 41.23 | 1.33 | 75.68 | 52.56 | 23.12 | [13 empty] | 1.06
Итого | 744 |  | 1319.17 | 1277.98 | 41.19 | [16 empty] | 32.79
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.93 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 32.79 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/