## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.10.2023 по 22.11.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-23 | 24 | * | 46.11 | 46.75 | -0.64 | 61.06 | 48.03 | 13.03 | [13 empty] | 0.57
2023-10-24 | 24 | * | 46.06 | 46.75 | -0.69 | 63.11 | 49.07 | 14.04 | [13 empty] | 0.62
2023-10-25 | 24 | * | 46.15 | 46.91 | -0.76 | 65.94 | 50.76 | 15.18 | [13 empty] | 0.66
2023-10-26 | 24 | * | 45.94 | 46.68 | -0.74 | 66.92 | 51.21 | 15.71 | [13 empty] | 0.69
2023-10-27 | 24 | * | 45.64 | 46.32 | -0.68 | 66.66 | 50.88 | 15.78 | [13 empty] | 0.69
2023-10-28 | 24 | * | 45.77 | 46.41 | -0.64 | 66.67 | 50.89 | 15.78 | [13 empty] | 0.69
2023-10-29 | 24 | * | 45.98 | 46.62 | -0.64 | 68.36 | 51.93 | 16.43 | [13 empty] | 0.72
2023-10-30 | 24 | * | 45.96 | 46.6 | -0.64 | 68.58 | 52.12 | 16.46 | [13 empty] | 0.73
2023-10-31 | 24 | * | 45.93 | 46.56 | -0.63 | 68.48 | 52 | 16.48 | [13 empty] | 0.73
2023-11-01 | 24 | * | 46.04 | 46.67 | -0.63 | 66.79 | 51.24 | 15.55 | [13 empty] | 0.69
2023-11-02 | 24 | * | 45.72 | 46.29 | -0.57 | 63.96 | 49.03 | 14.93 | [13 empty] | 0.66
2023-11-03 | 24 | * | 46.36 | 46.91 | -0.55 | 61.74 | 47.93 | 13.81 | [13 empty] | 0.62
2023-11-04 | 24 | * | 46.41 | 46.95 | -0.54 | 62.08 | 48.35 | 13.73 | [13 empty] | 0.61
2023-11-05 | 24 | * | 46.57 | 47.1 | -0.53 | 62.17 | 48.66 | 13.51 | [13 empty] | 0.61
2023-11-06 | 24 | * | 46.53 | 47.05 | -0.52 | 62.09 | 48.68 | 13.41 | [13 empty] | 0.6
2023-11-07 | 24 | * | 46.55 | 47.08 | -0.53 | 60.56 | 48.29 | 12.27 | [13 empty] | 0.55
2023-11-08 | 24 | * | 46.59 | 47.14 | -0.55 | 59.25 | 47.28 | 11.97 | [13 empty] | 0.53
2023-11-09 | 24 | * | 46.51 | 47.05 | -0.54 | 58.67 | 46.91 | 11.76 | [13 empty] | 0.52
2023-11-10 | 24 | * | 46.53 | 47.08 | -0.55 | 57.44 | 45.98 | 11.46 | [13 empty] | 0.51
2023-11-11 | 24 | * | 46.62 | 47.16 | -0.54 | 57.43 | 45.77 | 11.66 | [13 empty] | 0.52
2023-11-12 | 24 | * | 46.59 | 47.13 | -0.54 | 57.37 | 45.76 | 11.61 | [13 empty] | 0.52
2023-11-13 | 24 | * | 46.11 | 46.64 | -0.53 | 57.51 | 45.64 | 11.87 | [13 empty] | 0.52
2023-11-14 | 24 | * | 45.8 | 46.33 | -0.53 | 60.03 | 47.02 | 13.01 | [13 empty] | 0.57
2023-11-15 | 24 | * | 45.46 | 46.02 | -0.56 | 63.26 | 48.76 | 14.5 | [13 empty] | 0.63
2023-11-16 | 24 | * | 44.93 | 45.53 | -0.6 | 65.81 | 50.04 | 15.77 | [13 empty] | 0.68
2023-11-17 | 24 | * | 45.62 | 46.33 | -0.71 | 68.42 | 51.57 | 16.85 | [13 empty] | 0.73
2023-11-18 | 24 | * | 45.28 | 46.12 | -0.84 | 72.66 | 54.01 | 18.65 | [13 empty] | 0.8
2023-11-19 | 24 | * | 45.31 | 46.09 | -0.78 | 72.98 | 54.21 | 18.77 | [13 empty] | 0.81
2023-11-20 | 24 | * | 45.37 | 46.2 | -0.83 | 74.35 | 54.89 | 19.46 | [13 empty] | 0.84
2023-11-21 | 24 | * | 45.35 | 46.17 | -0.82 | 76.3 | 56.23 | 20.07 | [13 empty] | 0.87
2023-11-22 | 24 | * | 45.17 | 45.93 | -0.76 | 76.13 | 56.3 | 19.83 | [13 empty] | 0.86
Среднее | 24 |  | 45.97 | 46.6 | -0.63 | 64.93 | 49.98 | 14.95 | [13 empty] | 0.66
Итого | 744 |  | 1424.96 | 1444.57 | -19.61 | [16 empty] | 20.35
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 4.71 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 20.35 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/