## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2025-09-20 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ-941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.11.2023 по 22.12.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-11-23 | 24 |  | 338 | 334.79 | 3.21 | 76.95 | 47.08 | 29.87 | [13 empty] | 10.27
2023-11-24 | 24 |  | 337.85 | 335.35 | 2.5 | 77.17 | 47.33 | 29.84 | [13 empty] | 10.22
2023-11-25 | 24 |  | 337.37 | 334.9 | 2.47 | 77.01 | 47 | 30.01 | [13 empty] | 10.26
2023-11-26 | 24 |  | 337.3 | 335.09 | 2.21 | 76.87 | 46.38 | 30.49 | [13 empty] | 10.41
2023-11-27 | 24 |  | 337.77 | 335.18 | 2.59 | 78.01 | 47.12 | 30.89 | [13 empty] | 10.57
2023-11-28 | 24 |  | 338.46 | 336.26 | 2.2 | 79.07 | 47.88 | 31.19 | [13 empty] | 10.68
2023-11-29 | 24 |  | 337.91 | 335.77 | 2.14 | 78.77 | 47.82 | 30.95 | [13 empty] | 10.58
2023-11-30 | 24 |  | 338.01 | 336.07 | 1.94 | 78.8 | 47.78 | 31.02 | [13 empty] | 10.6
2023-12-01 | 24 |  | 337.36 | 335.46 | 1.9 | 78.99 | 47.94 | 31.05 | [13 empty] | 10.59
2023-12-02 | 24 |  | 337.23 | 335.27 | 1.96 | 79.11 | 47.85 | 31.26 | [13 empty] | 10.65
2023-12-03 | 24 |  | 334.82 | 333.03 | 1.79 | 79.06 | 47.66 | 31.4 | [13 empty] | 10.62
2023-12-04 | 24 |  | 334.82 | 333.07 | 1.75 | 79.97 | 48.06 | 31.91 | [13 empty] | 10.79
2023-12-05 | 24 |  | 334.03 | 332.61 | 1.42 | 82.69 | 49.1 | 33.59 | [13 empty] | 11.31
2023-12-06 | 24 |  | 333.62 | 332.02 | 1.6 | 83.67 | 49.11 | 34.56 | [13 empty] | 11.63
2023-12-07 | 24 |  | 332.68 | 330.93 | 1.75 | 83.32 | 48.42 | 34.9 | [13 empty] | 11.71
2023-12-08 | 24 |  | 330.74 | 329.06 | 1.68 | 83.46 | 47.71 | 35.75 | [13 empty] | 11.92
2023-12-09 | 24 |  | 330.98 | 329.38 | 1.6 | 84.65 | 48.21 | 36.44 | [13 empty] | 12.16
2023-12-10 | 24 |  | 328.29 | 326.67 | 1.62 | 85.43 | 48.49 | 36.94 | [13 empty] | 12.22
2023-12-11 | 24 |  | 331.28 | 329.77 | 1.51 | 85.57 | 48.94 | 36.63 | [13 empty] | 12.23
2023-12-12 | 24 |  | 323.46 | 321.34 | 2.12 | 73.55 | 43.95 | 29.6 | [13 empty] | 9.71
2023-12-13 | 24 |  | 333.45 | 331.88 | 1.57 | 83.05 | 48.73 | 34.32 | [13 empty] | 11.54
2023-12-14 | 24 |  | 332.08 | 330.41 | 1.67 | 80.5 | 47.94 | 32.56 | [13 empty] | 10.91
2023-12-15 | 24 |  | 332.04 | 330.13 | 1.91 | 78.78 | 47.15 | 31.63 | [13 empty] | 10.61
2023-12-16 | 24 |  | 332.26 | 330.36 | 1.9 | 77.74 | 46.93 | 30.81 | [13 empty] | 10.34
2023-12-17 | 24 |  | 332.72 | 330.61 | 2.11 | 75.49 | 46.54 | 28.95 | [13 empty] | 9.75
2023-12-18 | 24 |  | 333.09 | 330.52 | 2.57 | 71.62 | 45.12 | 26.5 | [13 empty] | 8.96
2023-12-19 | 24 |  | 317.24 | 314.17 | 3.07 | 69.43 | 43.65 | 25.78 | [13 empty] | 8.32
2023-12-20 | 24 |  | 302.82 | 299.73 | 3.09 | 68.75 | 42.68 | 26.07 | [13 empty] | 8.04
2023-12-21 | 24 |  | 301.42 | 298.42 | 3 | 69.17 | 42.89 | 26.28 | [13 empty] | 8.07
2023-12-22 | 24 |  | 303.74 | 300.67 | 3.07 | 69.29 | 43.08 | 26.21 | [13 empty] | 8.11
Среднее | 24 |  | 330.43 | 328.3 | 2.13 | 78.2 | 46.95 | 31.25 | [13 empty] | 10.46
Итого | 720 |  | 9912.84 | 9848.92 | 63.92 | [16 empty] | 313.78
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.11 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 313.78 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/