## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2025-09-17 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943.2 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.11.2023 по 22.12.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-11-23 | 24 | * | 45.1 | 45.84 | -0.74 | 76.06 | 56.41 | 19.65 | [13 empty] | 0.85
2023-11-24 | 24 | * | 45.2 | 45.89 | -0.69 | 76.25 | 56.7 | 19.55 | [13 empty] | 0.85
2023-11-25 | 24 | * | 45.14 | 45.81 | -0.67 | 76.14 | 56.49 | 19.65 | [13 empty] | 0.85
2023-11-26 | 24 | * | 45.13 | 45.84 | -0.71 | 75.95 | 56.01 | 19.94 | [13 empty] | 0.86
2023-11-27 | 24 | * | 45.21 | 45.93 | -0.72 | 76.95 | 56.54 | 20.41 | [13 empty] | 0.88
2023-11-28 | 24 | * | 50.45 | 49.48 | 0.97 | 78.19 | 56.69 | 21.5 | [13 empty] | 1.14
2023-11-29 | 24 | * | 45.76 | 45.52 | 0.24 | 77.78 | 57.02 | 20.76 | [13 empty] | 0.97
2023-11-30 | 24 | * | 45.73 | 45.52 | 0.21 | 77.89 | 57.38 | 20.51 | [13 empty] | 0.95
2023-12-01 | 24 | * | 45.62 | 45.48 | 0.14 | 78.07 | 57.42 | 20.65 | [13 empty] | 0.95
2023-12-02 | 24 | * | 45.58 | 45.45 | 0.13 | 78.15 | 57.44 | 20.71 | [13 empty] | 0.95
2023-12-03 | 24 | * | 45.19 | 45.09 | 0.1 | 78.14 | 57.41 | 20.73 | [13 empty] | 0.94
2023-12-04 | 24 | * | 45.22 | 45.03 | 0.19 | 78.97 | 57.67 | 21.3 | [13 empty] | 0.98
2023-12-05 | 24 |  | 44.85 | 44.52 | 0.33 | 81.64 | 58.82 | 22.82 | [13 empty] | 1.05
2023-12-06 | 24 | * | 44.26 | 44.02 | 0.24 | 82.69 | 58.55 | 24.14 | [13 empty] | 1.09
2023-12-07 | 24 |  | 44.13 | 43.9 | 0.23 | 82.39 | 58.16 | 24.23 | [13 empty] | 1.09
2023-12-08 | 24 |  | 43.93 | 43.54 | 0.39 | 82.53 | 57.84 | 24.69 | [13 empty] | 1.11
2023-12-09 | 24 |  | 43.94 | 43.5 | 0.44 | 83.63 | 58.48 | 25.15 | [13 empty] | 1.13
2023-12-10 | 19 |  | 34.34 | 34 | 0.34 | 84.22 | 58.86 | 25.35 | [13 empty] | 0.95
2023-12-11 |  | *
2023-12-12 |  | *
2023-12-13 |  | *
2023-12-14 |  | *
2023-12-15 | 14 |  | 25.77 | 25.52 | 0.25 | 78.01 | 56.25 | 21.76 | [13 empty] | 0.56
2023-12-16 | 19 | * | 34.94 | 34.61 | 0.33 | 77.3 | 55.9 | 21.4 | [13 empty] | 0.76
2023-12-17 |  | *
2023-12-18 |  | *
2023-12-19 |  | *
2023-12-20 |  | *
2023-12-21 |  | *
2023-12-22 |  | *
Среднее | 23 |  | 45.16 | 45.1 | 0.05 | 79.05 | 57.3 | 21.74 | [13 empty] | 0.99
Итого | 460 |  | 865.49 | 864.49 | 1 | [16 empty] | 18.91
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 260 | час | 10.61 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 260 | час | 0 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.11 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 29.52 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/