## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2025-09-17 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ 943.2 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.11.2023 по 22.12.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-11-23 | 24 | * | [8 empty] | 5.57 | 3.9 | 1.67 | 5.68 | 3.94 | 1.74 |  | 66.2 | 48.3 |  |  | 0.18
2023-11-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.39 | 3.78 | 1.61 | 5.5 | 3.82 | 1.68 |  | 66.2 | 48.13 |  |  | 0.18
2023-11-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.45 | 3.91 | 1.54 | 5.57 | 3.95 | 1.62 |  | 66.17 | 48.2 |  |  | 0.17
2023-11-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.57 | 4.06 | 1.51 | 5.68 | 4.11 | 1.57 |  | 66.17 | 48.36 |  |  | 0.17
2023-11-27 | 24 | * | [8 empty] | 5.68 | 3.97 | 1.71 | 5.8 | 4.02 | 1.78 |  | 66.25 | 48.45 |  |  | 0.18
2023-11-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.71 | 3.84 | 1.87 | 5.82 | 3.89 | 1.93 |  | 66.11 | 48.41 |  |  | 0.19
2023-11-29 | 24 | * | [8 empty] | 5.52 | 3.78 | 1.74 | 5.63 | 3.82 | 1.81 |  | 66.23 | 48.26 |  |  | 0.18
2023-11-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.21 | 3.65 | 1.56 | 5.32 | 3.69 | 1.63 |  | 66.29 | 47.78 |  |  | 0.17
2023-12-01 | 24 | * | [8 empty] | 5.15 | 3.6 | 1.55 | 5.26 | 3.64 | 1.62 |  | 66.32 | 47.73 |  |  | 0.17
2023-12-02 | 24 | * | [8 empty] | 5.22 | 3.53 | 1.69 | 5.33 | 3.57 | 1.76 |  | 66.38 | 47.79 |  |  | 0.18
2023-12-03 | 24 | * | [8 empty] | 5.17 | 3.64 | 1.53 | 5.27 | 3.68 | 1.59 |  | 66.45 | 47.84 |  |  | 0.17
2023-12-04 | 24 | * | [8 empty] | 5.35 | 3.64 | 1.71 | 5.46 | 3.68 | 1.78 |  | 66.18 | 47.95 |  |  | 0.18
2023-12-05 | 24 | * | [8 empty] | 5.35 | 3.59 | 1.76 | 5.46 | 3.63 | 1.83 |  | 66.33 | 47.97 |  |  | 0.18
2023-12-06 | 24 | * | [8 empty] | 5.41 | 3.65 | 1.76 | 5.53 | 3.69 | 1.84 |  | 66.5 | 48.23 |  |  | 0.18
2023-12-07 | 24 | * | [8 empty] | 5.6 | 3.84 | 1.76 | 5.72 | 3.89 | 1.83 |  | 66.47 | 48.5 |  |  | 0.19
2023-12-08 | 24 | * | [8 empty] | 5.83 | 3.97 | 1.86 | 5.95 | 4.01 | 1.94 |  | 66.48 | 48.62 |  |  | 0.19
2023-12-09 | 24 | * | [8 empty] | 5.69 | 3.86 | 1.83 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |  | 66.52 | 48.36 |  |  | 0.19
2023-12-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.72 | 3.83 | 1.89 | 5.84 | 3.87 | 1.97 |  | 66.47 | 48.3 |  |  | 0.2
2023-12-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.69 | 3.92 | 1.77 | 5.8 | 3.97 | 1.83 |  | 66.08 | 48.26 |  |  | 0.19
2023-12-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.78 | 3.97 | 1.81 | 5.89 | 4.01 | 1.88 |  | 65.7 | 48.03 |  |  | 0.19
2023-12-13 | 24 | * | [8 empty] | 5.42 | 3.82 | 1.6 | 5.54 | 3.87 | 1.67 |  | 66.63 | 48.22 |  |  | 0.18
2023-12-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.44 | 3.94 | 1.5 | 5.55 | 3.98 | 1.57 |  | 66.47 | 48.29 |  |  | 0.17
2023-12-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.59 | 3.85 | 1.74 | 5.71 | 3.89 | 1.82 |  | 66.54 | 48.39 |  |  | 0.19
2023-12-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.33 | 3.85 | 1.48 | 5.44 | 3.9 | 1.54 |  | 66.54 | 48.28 |  |  | 0.17
2023-12-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.2 | 3.75 | 1.45 | 5.31 | 3.79 | 1.52 |  | 66.53 | 48.05 |  |  | 0.17
2023-12-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.21 | 3.77 | 1.44 | 5.32 | 3.81 | 1.51 |  | 66.47 | 48.08 |  |  | 0.17
2023-12-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.24 | 3.69 | 1.55 | 5.34 | 3.73 | 1.61 |  | 66.49 | 47.83 |  |  | 0.17
2023-12-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.17 | 3.59 | 1.58 | 5.27 | 3.63 | 1.64 |  | 66.52 | 47.59 |  |  | 0.17
2023-12-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.23 | 3.59 | 1.64 | 5.34 | 3.62 | 1.72 |  | 66.5 | 47.78 |  |  | 0.18
2023-12-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.27 | 3.61 | 1.66 | 5.38 | 3.65 | 1.73 |  | 66.38 | 47.8 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.44 | 3.78 | 1.66 | 5.55 | 3.82 | 1.73 |  | 66.35 | 48.13 |  |  | 0.18
Итого | 720 | [9 empty] | 163.16 | 113.39 | 49.77 | 166.51 | 114.65 | 51.86 | [5 empty] | 5.38
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.11 | °C | 0.06 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 5.32 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 51.86 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/